|  | ELETTROPOMPE |
| --- | --- |

DRENO [DR] - DRAGA [DG]

AP - DRX - DGX - DRB - DGB

# ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ:  МОЩНОСТЬЮ ДО 2 кВт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Содержание:

Общие сведения

Условия применения

Монтаж и подключение

Монтаж с применением стыковочной опоры

Указания по технике безопасности

Уход и техническое обслуживание

Декларация СЕ о соответствии требованиям европейских стандартов

Таблица данных о массе,

см. таблицу 1 на с. 30

1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В целях достижения более высокой износостойкости электронасосы моделей DRENO и DRAGA целиком изготовлены из чугуна марки Q 200 (согласно итальянскому стандарту UNI ISO 185), электронасосы моделей XDR и XDG - из нержавеющей стали марки AISI 316, предназначенной для работы с особо агрессивными жидкостями, тогда как для изготовления электронасосов моделей BDR, BDG использована бронза марки B10, что позволяет эксплуатировать эти насосы в морской воде. Каждый насос по окончании сборки проходит приемочные испытания и таким образом поставляется заказчику в состоянии, пригодном к монтажу на месте эксплуатации; проверять его следует лишь визуально на предмет отсутствия повреждений, которые могли быть получены при транспортировке.

2) УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Дренаж и/или перекачивание сточных вод.

Напряжение сети электропитания: Электрический ток ОДНОФАЗНЫЙ - ТРЕХФАЗНЫЙ. Максимально допустимое отклонение: +/- 10% от номинального значения, указанного на заводской табличке.

Глубина погружения насоса: Максимальная глубина 8 м ниже уровня жидкости.

Температура жидкости: Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости 40(С.

Допустимое число пусков насоса в час: Число включений в течение часа, которые в состоянии выдержать насос без каких-либо повреждений, не должно превышать 20, при условии их равномерного распределения по времени.

Уровень звукового давления: Незначительный, поскольку насос работает в погруженном состоянии.

3) МОНТАЖ

Колодцы и водосборные бассейны: Размеры колодцев/ водосборных бассейнов должны выбираться с таким расчетом, чтобы исключалась необходимость чрезмерной частоты включений насоса в течение часа (см. раздел “УСЛОВИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ”). Для того чтобы не происходило подсоса ВОЗДУХА, вовлекаемого турбулентными потоками, что привело бы к нарушению функционирования насоса, не следует допускать падения стоков прямо на насос. ОДНОФАЗНОЕ электрическое подключение: Убедиться в  том, что действительное номинальное электрическое напряжение в сети электропитания соответствует значению, указанному на заводской табличке насоса. Чтобы подключить к сети электропитания однофазные насосы, снабженные вилкой типа “NOLTA”, эту вилку нужно вставить в специально предусмотренную для этого электрическую розетку. Однофазные насосы, не имеющие такой специальной вилки, подсоединяются к сети электропитания проводами, выходящими из конденсаторной коробки, при этом желто-зеленый провод должен быть обязательно подсоединен к заземлению. Схема тепловой защиты от перегрузок встроена в электродвигатели и в случае срабатывания восстанавливается затем автоматически.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К КОНДЕНСАТОРНОЙ КОРОБКЕ (рис. 1).

В случае обрыва или отсоединения проводов от этой коробки, следует подключать провода электродвигателя, руководствуясь их цветом: - ЧЕРНЫЙ провод должен быть подсоединен к сети электропитания; - ГОЛУБОЙ провод - к сети электропитания и к конденсатору; - КОРИЧНЕВЫЙ  провод - к конденсатору; ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ -  к заземлению.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ С РЕЛЕ (рис. 2)

Электрическое подключение по ТРЕХФАЗНОЙ схеме (рис. 3): Убедиться в том, что действительное номинальное электрическое напряжение в сети электропитания соответствует значению, указанному на заводской табличке насоса. Направление вращения: Невозможно визуально определить правильность направления вращения, глядя на электронасос сверху. Учитывая, что при неправильном направлении вращения имеет место значительное снижение технических характеристик насоса (подачи и напора) и что при подключении одинаково вероятным результатом может стать вращение как в том, так и в другом направлениях, для

определения действительного направления вращения насоса необходимо действовать следующим образом:

-	положить насос на бок так, чтобы он не соприкасался с другими предметами;

-	подключить его временно к электропитанию;

-	удалить от насоса людей и предметы на расстояние не менее 1 метра;

-	нажать на несколько мгновений пусковой выключатель;

-	заметить НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНОГО УДАРА при пуске насоса.

Если ОБРАТНЫЙ УДАР, видимый со стороны корпуса насоса, направлен по часовой стрелке, это означает, что направление вращения установлено правильно, в противном же случае следует поменять местами в дистанционном выключателе два из подсоединенных к нему проводов электропитания и повторить испытание. Задав таким образом правильное направление вращения, необходимо ЗАМАРКИРОВАТЬ положение подсоединенных проводов. После этого РАЗОМКНУТЬ временное подсоединение к сети электропитания и установить насос на предусмотренное для него место.

ВНИМАНИЕ: ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Перемещения и подъем насоса следует производить с помощью специальной ручки или с применением цепи, прикрепляемой к специальной проушине, которая предусмотрена для этого в верхней части насоса. Насосы могут эксплуатироваться как в качестве переносных аппаратов, так и в стационарных условиях. В первом (и наиболее часто встречающемся) из этих случаев  выходное отверстие насоса должно быть подсоединено посредством коленчатого патрубка, оснащенного муфтой для крепления шланга, к гибкому трубопроводу с проходным сечением не менее диаметра напорного отверстия насоса. При этом предпочтительно использовать шланги со спиральным армированием, чтобы всегда быть уверенным в наличии свободного прохода даже в местах изгибов или изменения направления. Во втором же, более редком, случае рекомендуется подсоединять насос к металлическому трубопроводу, в котором должен быть установлен обратный клапан со свободным проходом и запорный вентиль. В этих условиях устойчивость положения насоса обеспечивается трубопроводом. По окончании монтажа трубопроводов выполнить окончательное электрическое подключение.

4) МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЫКОВОЧНОЙ ОПОРЫ

Для стационарного монтажа наиболее целесообразным является применение насосов с автоматической стыковочной опорой, поскольку это позволяет выполнять техническое обслуживание и чистку насоса без опорожнения водосборного бассейна или отворачивания нескольких болтов.

При подключении насосов тех типов, для которых предусмотрен такой вариант монтажа (необходимую информацию по этому вопросу можно получить, связавшись с фирмой “ZENIT”), необходимо действовать в следующем порядке:

-	прежде всего прикрепить опору с коленчатым соединительным элементом  к днищу бассейна с помощью болтов с разжимной гайкой;

-	смонтировать напорный трубопровод с установленными в нем обратным клапаном и запорным вентилем;

-	привинтить к стыковочной опоре или вставить в нее две направляющих трубы и закрепить их в верхней части с помощью специального распорного кронштейна, поставляемого фирмой-изготовителем насоса, чтобы тем самым обеспечить их параллельность друг другу.

Насос можно будет опускать, поддерживая его с помощью оцинкованной цепи, которую следует прикрепить к проушине, имеющейся в верхней части электродвигателя, и, перемещая по направляющим трубам, точно состыковывать с опорой. Схема монтажа насоса со стыковочной опорой представлена на рис. 4.

По окончании монтажа выполнить окончательное электрическое подключение.

5) УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ включать описываемые здесь насосы прежде, чем будет закончен их монтаж на месте эксплуатации  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СИТУАЦИИ СОГЛАСНО ПУНКТУ 3 ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ ТОКОМ).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа насоса, если он не погружен полностью в перекачиваемую жидкость.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ перемещать смонтированный и подключенный насос, не отсоединив прежде кабель электропитания от электросети.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться кабелем электропитания для подъема или перемещения насоса.

ВНИМАНИЕ: При монтаже электрической конденсаторной коробки с присоединительными зажимами в случае подключения к однофазным электродвигателям должны приниматься меры защиты от проникновения в нее воды.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ приближать руки к всасывающим отверстиям, расположенным в нижней части насосов, либо к боковым отверстиям подачи и/или вводить руки внутрь этих отверстий.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать насосы в КОЛОДЦЫ, БАССЕЙНЫ ИЛИ В КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ КАМЕРЫ И РЕЗЕРВУАРЫ при  наличии в них ГАЗА: это ВЗРЫВООПАСНО.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать насосы для перекачивания горючих жидкостей.

Колодцы и водосборные бассейны, предназначенные для биологической обработки отходов, могут содержать ядовитые ГАЗЫ, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать следующие предосторожности:

-	НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ в случае выполнения каких бы то ни было операций по уходу или техническому обслуживанию;

-	прежде чем приступать к каким бы то ни было работам, ОБЕСПЕЧИТЬ в колодцах ЦИРКУЛЯЦИЮ воздуха;

-	для лиц, опускающихся в колодцы, должна быть предусмотрена привязка их тросом безопасности и возможность быстрого их подъема в аварийных случаях.

В тех случаях, когда приходится перемещать насос из одного колодца или бассейна, в которых он установлен, в какие-либо другие смежные колодцы и/или бассейны, необходимо действовать в следующем порядке:

-	отсоединить кабель электропитания насоса от электросети;

-	переместить насос на новое место установки;

-	снова подсоединить кабель к электросети.

Операции монтажа и электрического подключения насосов должны выполняться компетентным техническим персоналом.

6) УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Насос, как правило, НЕ НУЖДАЕТСЯ в плановом ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. Прежде чем приступать к какой бы то ни было операции по уходу, техническому обслуживанию и/или контролю состояния насоса, необходимо отсоединить его кабель электропитания от электросети. В тех случаях, когда потребуется какое-либо техническое обслуживание или ремонт насоса, следует обращаться в наши специализированные центры.

УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для того чтобы результаты мероприятий по техническому обслуживанию оказались эффективными и долговечными, должен соблюдаться следующий порядок их выполнения:

1)	Демонтировать насос и заменить изношенные и поврежденные детали.

2)	Тщательно очистить посадочные места механического уплотнения.

3)	Смазать раствором глицерина уплотнительные прокладки (уплотнительные кольца круглого сечения).

4)	Установить уплотнительные прокладки точно на предназначенные для них места.

5)	Аккуратно промыть спиртом поверхности скольжения механического уплотнения.

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Разобрать и снять корпус насоса, затем, удерживая рабочее колесо от вращения, отвернуть винт, которым оно крепится; заменить рабочее колесо, после чего вновь установить на свои места все остальные детали.

ЗАМЕНА МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ

Снять рабочее колесо, как было описано выше, и вывернуть четыре болта, которыми крышка электродвигателя крепится к его корпусу. Слегка приоткрыть ее с двух сторон и перелить масло, которое там находится, в хорошо промытый пластиковый сосуд, после чего вынуть якорь электродвигателя.

Теперь можно заменить механическое уплотнение (как неподвижную, так и вращающуюся его части).

Сборку следует производить в обратной последовательности; затем залить в насос новое масло (не более 0,4 л).

Рекомендуемые для применения сорта масел: EURAL типа HYDER 46, ESSO типа TERESSO 46, AGIP типа OTO 46, CASTROL типа HYDROIL P46.

В совершенно исключительных случаях, когда указанные выше масла достать невозможно, допускается использовать вазелиновое масло.

На рис. 5 представлены монтажные схемы насосов моделей DRENO - DRAGA, а на рис. 6 - насосов моделей XDR - XDG - BDR - BDG.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы, фирма “ZENIT elettropompe s.n.c. di a ZENI, I.BOTTAN e C”

Via dell’Industria, 15 - 41018 S.CesarioS.P. MODENA - (ITALIA),

заявляем, под свою исключительную ответственность, что изделие: НАСОСЫ электрические погружные типов DRENO, DRENO BIG, DRENO A.P., DRAGA, DRAGA BIG и варианты их исполнения XDR, XDR BIG, XDG, BDR, BDG,  с питанием переменным электрическим однофазным и трехфазным током, которые предназначены для перекачивания грунтовых вод и/или различных жидкостей, в том числе загрязненных стоками, и к которым относится настоящая декларация, соответствует требованиям перечисленных ниже директив или прочих нормативных документов:

а)	Директивы Европейского сообщества СЕЕ 89/392 и СЕЕ 73/23.

б)	КОЖУХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: Степень защиты IP68 согласно стандарту СЕI EN 60529 (CEI 70 -1).

в)	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (кабели, поплавки и т.д.)

-	электрооборудование аппаратов отвечает требованиям стандарта CEI EN 60204-1 (CEI 44-5).

г)	НОМИНАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-	Изоляция электродвигателей класса F,  в соответствии с требованиями стандарта CEI 2-3.

-	Гидравлические рабочие характеристики аппаратов проверены в соответствии с требованиями стандарта UNI ISO 2548.

Модена: 01.02.96 г.

Подпись: Итало Боттан

Компаньон-совладелец и генеральный директор

фирмы “ZENIT elettropompe s.n.c.”

### Рис. 1

ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

1	Cеть электропитания

2	Cеть электропитания

3	Заземление (провод желто-зеленого цвета)

4	Провод желто-зеленого цвета

5	Провод коричневого цвета

6	Провод голубого цвета

7	Провод черного цвета

*

## Рис. 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА С РЕЛЕ

А - Реле

1	Фаза

2	Фаза

3	Заземление (провод желто-зеленого цвета)

4	Провод желто-зеленого цвета

5	Провод коричневого цвета

6	Провод голубого цвета

7	Провод черного цвета

### Рис. 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА

А

Соединение по схеме звезды для более высоких напряжений

В

Соединение по схеме треугольника для более низких напряжений

## Рис. 4

#### Рис. 5 Насосы моделей DRENO/DRAGA

|  | 1 РУЧКА 2 КАБЕЛЬ 3 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД 4 ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 5 КРЫШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 6 КОЖУХ 7 ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ 8 ВАЛ НАСОСА С ЯКОРЕМ 9 ПОДШИПНИК НИЖНИЙ 10 ШПОНКА ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ 11 УПЛОТНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 12 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 13 ОБМОТКА 14 КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 15 СТАТОР 16 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 17 КОЛЕСО РАБОЧЕЕ 18 ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 19 КОРПУС НАСОСА 20 РЕШЕТКА |
| --- | --- |

*

Рис. 6 Насосы моделей XDR/XDG/BDR/BDG

|  | 1 РУЧКА 2 КАБЕЛЬ 3 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД 4 ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 5 КРЫШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 6 КОЖУХ 7 ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ 8 ВАЛ НАСОСА С ЯКОРЕМ 9 ПОДШИПНИК НИЖНИЙ 10 ШПОНКА ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ 11 УПЛОТНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 12 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 13 ОБМОТКА 14 КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 15 СТАТОР 16 ОПОРА НИЖНЕГО ПОДШИПНИКА 17 КОЛЕСО РАБОЧЕЕ 18 ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 19 КОРПУС НАСОСА 20 РЕШЕТКА |
| --- | --- |

ТАБЛИЦА 1

| Тип насоса | Масса, кг | Тип насоса | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DRENO 50 DRENO 75 DRENO 100 DRENO 150 DRENO 200 DRENO 150/4.1 AP 200.1 BDR 50 BDR 750 BDR 100 BDR 150 BDR 200 XDR 50 XDR 75 XDR 100 XDR 150 XDR 200 | 15 15,5 19,5 20,5 21,5 25 26 17 17 21 23 23 17 17 21 23 23 | DRAGA 50 DRAGA 75 DRAGA 100 DRAGA 150 DRAGA 200 DRAGA 100/4 DRAGA 100/65 DRAGA 150/65 DRAGA 200/65 DRAGA 150/4/65 DRAGA 150/4/80 DRAGA 200/80 BDG 50 BDG 75 BDG 100 BDG 150 BDG 200 XDG 50 XDG 75 XDG 100 XDG 150 XDG 200 XDG 100/4 XDG 100/65 XDG 150/65 XDG 200/65 XDG 150/4/65 XDG 150/4/80 XDG 200/80 | 16,5 16,5 19,5 20,5 21,5 19 24 25,5 26 27 29 28 18 18 22 23 23 18 18 22 23 22 22 28 28 29 29 33,5 33,5 |

----