|  | ® |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПОГРУЖНЫЕ  
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

GRINDER (GR/E/S/I)

|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |
| --- | --- |

Если все указания и рекомендации, содержащиеся в настоящем Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию описываемых здесь электронасосов, соблюдаются в соответствии с номерами моделей и техническими характеристиками, приведенными на установленных на них идентификационных табличках с паспортными данными, справедлива следующая декларация:

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Компания ZENIT S.p.a.

Via dell'Industria, 15-41018 S. Cesario S.P. MODENA - (ITALIA)

заявляет о том, что погружные электронасосы серий EGR-EAP c питанием от однофазной и трехфазной сети переменного тока соответствуют требованиям перечисленных ниже нормативных документов:

MACHINERY DIRECTIVE MACCHINE 89/392/CEE и последующих дополнений (директивы 91/368/СЕЕ, 93/68/СЕЕ);

стандартов:

EN 292-1; EN 292-2; CEI EN 60529; UNI ISO 2548; CEI 2-3;

CEI EN 60204; UNI ISO 6009; UNI EN 1561;

методик, определенных в Сертификате системы качества компании Zenit S.p.a. UNI EN ISO 9001 (ISO 9001) и сертификате DIN № SQ 0660-IT.

Модена 01/09/99

Подпись: Итало Боттан,

(Директор-распорядитель)

фирмы Zenit S.p.a.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5

1.1	НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ	5

1.2	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПЕРАЦИЯМ

МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	5

1.3	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 	5

2.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	5

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

3.1	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

3.2	УРОВЕНЬ ШУМА	6

4.	МОНТАЖ	6

4.1	ТРАНСПОРТИРОВКА	6

4.2	РАЗМЕЩЕНИЕ	6

4.2.1	МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЫКОВОЧНОЙ ОПОРЫ	6

    - "СУХОЙ" ВАРИАНТ МОНТАЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

### РУБАШКИ	7

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	7

4.4	УСТАНОВКА ПОПЛАВКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	7

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7

5.1	ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА В КАМЕРЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ 	7

5.2	ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗНОСУ	8

6.	НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	8

7.	ДЕМОНТАЖ ЗАБРАКОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ	8

8.	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	9

8.1	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	9

8.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	9

8.3	ДАТЧИКИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	9

8.4	КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ	9

|  | Этим символом обозначаются указания по обеспечению безопасности операторов и электронасосов. |
| --- | --- |
|  | Этим символом обозначаются указания, относящиеся к опасности поражения электрическим током. |
|  | Этим символом обозначаются указания, относящиеся к взрывозащищенным моделям (-ЕХ) |
|  |  | Бережно сохраняйте настоящее Руководство для дальнейшего использования. Внимательно изучите настоящее Руководство. |

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильного монтажа и безопасной работы электронасоса внимательно прочтите настоящее Руководство, прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций.

Храните настоящее Руководство в легкодоступном и чистом месте.

Операции по монтажу электронасосов и их подключению к источникам электропитания должны производиться квалифицированным механиком, тщательно соблюдающим указания  раздела 4 "МОНТАЖ".

Не используйте электронасос для выполнения каких-либо работ, явно не предусмотренных в разделе 3 настоящего Руководства: "3.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

Никоим образом не нарушайте устройство данного оборудования, изменяя его рабочие параметры и эксплуатационные характеристики; любое подобное вмешательство не только немедленно сделает недействительными гарантийные обязательства, но и переложит на пользователя всю ответственность за любой ущерб, который может быть причинен в процессе работы оборудования.

1.1 НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ

Даже при условии правильной эксплуатации электронасоса  присутствует остаточный риск, характерный для любого оборудования, которое подключается к сети переменного тока: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

|  | 1.2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПЕРАЦИЯМ МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| --- | --- |

Для того чтобы обеспечить безопасное выполнение операций технического обслуживания, обязательно следуйте приведенным ниже указаниям:

- Используйте квалифицированный персонал для выполнения операций, связанных с заменой или ремонтом механических частей и/или электрических компонентов.

- Остановите электронасос и закройте заслонки всасывающего и нагнетательного каналов.

- Убедитесь в том, что электронасос отключен от электросети. Для того чтобы отключить электронасос от сети, отсоедините сначала фазные разъемы, а затем желто-зеленый земляной провод.

- Если электронасос находится в погруженном состоянии, извлеките его из резервуара.

- Если электронасос перед этим работал, подождите, пока его температура не упадет ниже 50оС.

- Заменяйте поврежденные или изношенные части только оригинальными запасными частями фирмы-изготовителя.

При возникновении каких-либо сомнений проконсультируйтесь с фирмой-изготовителем, прежде чем выполнять любую операцию по замене или ремонту.

Поскольку электронасосы могут использоваться в колодцах и септитенках (емкостях для биологической обработки стоков), в которых могут содержаться ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ в одиночку, производя техническое обслуживание;

- ПРОВЕНТИЛИРУЙТЕ колодец, прежде чем приступить к работе;

- спускать кого-либо в колодец допускается только на предохранительных тросах, при этом должны быть приняты необходимые меры, позволяющие быстро поднять его на поверхность в случае необходимости.

Не допускайте к электронасосу детей; его эксплуатация не рассчитана на некомпетентных или несведущих людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближать руки к всасывающему патрубку в нижней части насоса или вводить их внутрь патрубка, то же относится к нагнетательному патрубку насоса на его боковой стороне.

|  | ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать электронасосы в КОЛОДЦАХ, РЕЗЕРВУАРАХ или ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ, в которых может присутствовать ГАЗ, что ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОПАСНОСТЬЮ ВЗРЫВА (за исключением взрывозащищенных моделей ЕХ). |
| --- | --- |

Не допускается контакт концов силовых кабелей с любыми жидкостями, включая ту, которая перекачивается насосом.

1.3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с оборудованием, особенно если оно уже было установлено ранее, надевайте подходящую для этого случая одежду: специальную обувь, защитные очки и перчатки, кожаный фартук или подобное средство защиты.

При каждом выполнении операций по техническому обслуживанию или ремонту установленного ранее электронасоса, особенно если он был погружен в опасную для человека жидкость или в септитенк, все его части должны тщательно очищаться и промываться водой или специальными растворами.

2.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

На электронасосе установлена металлическая идентификационная табличка, содержащая все его основные паспортные данные. Пользуйтесь этой табличкой, когда вам понадобится какая-либо информация или пояснения.

3.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электронасоса приведены на упомянутой выше металлической табличке с паспортными данными и на упаковочной коробке.

Корпус и рабочее колесо электронасоса изготовлены из литейного чугуна Q250, остальные его части - из литейного чугуна Q200.

3.1   ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питающее напряжение: ОДНОФАЗНОЕ(220-240 вольт) или ТРЕХФАЗНОЕ, как указано на табличке с паспортными данными.

- Максимальная глубина погружения электронасоса: 20 метров ниже уровня жидкости.

- Максимальная температура перекачиваемой электронасосом жидкости: 40оС.(для насосов моделей ЕАР с индексом "R" - 55(С, кратковременно (не более 5 мин) до 70 (C )

- Максимально допустимое число пусков в час: 20 при мощности до 4 кВт; 15 при мощности от 4 до 7,4 кВт; 10 при мощности от 7,5 до 45 кВт; 5 при мощности свыше 45 кВт; во всех случаях необходимо соблюдать регулярные интервалы между пусками.

Во избежание увлечения жидкостью пузырьков воздуха вследствие турбулентности потока и результирующего нарушения нормальной работы электронасоса УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, что уровень жидкости не опускается до входного отверстия всасывающей трубы и что всасывающая труба достаточно заглублена, чтобы исключить возможность образования завихрений.

Колодцы и сборники стоков: размеры колодцев и сборников должны быть таковыми, чтобы исключить чрезмерное число пусков в час.

Применительно к погружным электронасосам, не оборудованным охлаждающими рубашками, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы уровень жидкости опускался ниже крышки электродвигателя насоса.

- Степень защиты IP 68.

- Область применения (EGR): перекачка сточных вод или жидкостей, содержащих поддающиеся измельчению волокна.

- Область применения (ЕАР): перекачка слегка заиленной воды или воды, содержащей небольшие инородные частицы.

- Эксплуатационный коэффициент: S1 для полностью погружаемых в жидкость электронасосов; S3 с процентом, указанным в табл. 1 на стр. 10, для частично погружаемых электронасосов. (CEI 2-3).

Взрывозащищенные модели, обозначаемые индексом ЕХ, являются УТВЕРЖДЕННЫМ ТИПОМ взрывозащищенных электронасосов по стандарту EExd II T 4 (EN50014-EN50018), предназначенным для работы в колодцах и резервуарах, которые характеризуются наличием ВЗРЫВЧАТЫХ ГАЗОВ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: любые операции технического обслуживания, приводящие к модификации компонентов электронасоса, могут вызвать серьезную ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Такие электронасосы ДОЛЖНЫ использоваться только в тех условиях, к которым применима указанная выше категория взрывозащищенности.

Убедитесь в том, что электронасос не работает за пределами своей функциональной кривой.

Такие электронасосы не годятся для перекачки жидкостей, используемых в пищевой промышленности.

Такие электронасосы не могут использоваться в резервуарах или других емкостях, в которых они могут контактировать с деталями корпуса емкости.

3.2   УРОВЕНЬ ШУМА

Погружные электронасосы создают уровни звукового давления менее 70 дБ (А) в погруженном состоянии,  и во всяком случае менее 80 дБ при работе "всухую".

4.   МОНТАЖ

4.1   ТРАНСПОРТИРОВКА

|  | Прежде чем приступать к монтажу, ознакомьтесь с мерами обеспечения безопасности, изложенными в параграфах 1.2 и 1.3, и неуклонно соблюдайте их при дальнейшей работе. Масса указана в Табл. 2 на стр. 10. |
| --- | --- |

|  | Электронасосы массой 30 кг или менее можно поднимать и переносить вручную за рукоятку, расположенную в верхней части электронасоса. Электронасосы массой более 30 кг следует передвигать и поднимать с помощью соответствующего механического устройства, с учетом массы электронасоса. |
| --- | --- |

|  | НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ кабелем электропитания или погружным кабелем для подъема и перемещения электронасоса. |
| --- | --- |

Используйте для этой цели соответствующую рукоятку или подъемный крюк. Произведите осмотр упаковки и ее содержимого, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. При обнаружении каких-либо признаков значительного повреждения обратитесь без промедления в компанию Zenit S.p.a.

Убедитесь в том, что характеристики, указанные на табличке с паспортными данными, соответствуют вашим требованиям.

Прежде чем проводить какие-либо электрические соединения или монтаж электронасоса, проверните вал электродвигателя гаечным ключом, чтобы убедиться в том, что он вращается свободно.

4.2.   РАЗМЕЩЕНИЕ

|  | Прежде чем приступать к монтажу, ознакомьтесь с мерами обеспечения безопасности, изложенными в параграфах 1.2 и 1.3, и неуклонно соблюдайте их при дальнейшей работе. |
| --- | --- |

Операции по установке электронасоса и его подключению к сети электропитания должны производиться квалифицированным механиком.

|  | Обязательно убедитесь в том, что электронасос не подключен к источнику питания, прежде чем приступать к выполнению любых операций с ним. Любая модель может быть установлена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. |
| --- | --- |

Прежде чем установить электронасос на место, проверьте направление вращения трехфазных электродвигателей, следуя указаниям параграфа 4.3.

Электронасосы могут устанавливаться нестационарно и стационарно. В нестационарно установленном электронасосе нагнетательный патрубок должен быть подсоединен с помощью коленчатого патрубка и муфты к гибкому шлангу, диаметр которого должен быть не меньше, чем диаметр нагнетательного патрубка электронасоса. Рекомендуется использовать шланг со спиральной укрепляющей оплеткой, чтобы обеспечить плавный поток жидкости в местах изгибов или изменений направления. Стационарно установленный электронасос должен быть подсоединен к металлическому трубопроводу, оснащенному обратным клапаном, обеспечивающим свободный поток жидкости, и запорным вентилем. В этом случае устойчивое положение электронасоса обеспечивается жестким трубопроводом.

4.2.1.   МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЫКОВОЧНОЙ опоры

Этот тип монтажа предназначен для всех типов погружных электронасосов с горизонтально расположенным всасывающим патрубком.

Электронасосы с опорой для автоматической стыковки наиболее подходят для стационарной установки, так как они позволяют легко осуществлять техническое обслуживание и очистку, не спуская жидкость из резервуара или не создавая каких-либо запорных устройств.

Применительно к электронасосам, снабженным такой опорой (обратитесь в компанию Zenit за информацией), выполните следующие операции:

- прикрепите опору и коленчатый патрубок к днищу резервуара болтами и расширяющими заглушками;

- установите нагнетательный трубопровод с обратным клапаном и запорным вентилем;

- вверните/вставьте в стыковочную опору две направляющие трубы, закрепите их в верхней части крепежной скобой (входящей в комплект поставки), которая обеспечит их параллельность.

Теперь, используя трубы в качестве направляющих, можно опустить электронасос на место установки с помощью оцинкованной цепи или троса, прикрепленного к рым-болту наверху электронасоса, и затем точно подсоединить его с помощью стыковочной опоры.

На рис. 1, стр. 12, иллюстрируется метод монтажа с использованием стыковочной опоры.

4.2.2.   "СУХОЙ" ВАРИАНТ МОНТАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ РУБАШКИ

Если электронасос снабжен охлаждающей рубашкой, изучите брошюру, прилагаемую к настоящему Руководству, и следуйте содержащимся в ней указаниям.

|  | 4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ |
| --- | --- |

Все операции по подключению электронасоса к источнику электропитания должны выполняться специально обученным персоналом и в полном соответствии с действующими правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при осуществлении электрических соединений в первую очередь подсоедините желто-зеленый земляной провод, а затем произведите другие соединения, как указано в разделе 8, "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ".

Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют тем, которые указаны на табличке с паспортными данными электронасоса, и что мощность, потребляемая электронасосом, меньше максимально обеспечиваемой источником питания.

|  | Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь в том, что линия сети электропитания заземлена и соответствует действующим нормативным требованиям и что кабели электронасоса не имеют повреждений. |
| --- | --- |

Для защиты электронасоса используйте автомат защиты от перегрузки, соответствующий электрическим характеристикам на табличке с паспортными данными.

Схема соединений, обеспечивающая правильное электропитание насоса, приведена в разделе 8, "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ".

Прежде чем производить окончательные соединения трехфазных электродвигателей, необходимо определить направление их вращения. Для этого требуется:

- выполнить условия параграфов 1.2 и 1.3;

- положить насосный агрегат на одну из боковых сторон в горизонтальном положении и оставить его свободно лежащим;

- временно подсоединить желто-зеленый земляной провод и затем фазные провода к электромагнитному выключателю;

- убедиться в отсутствии людей и каких-либо предметов на расстоянии одного метра от электронасоса;

- кратковременно нажать кнопку пуска;

- посмотреть через всасывающее отверстие и убедиться в том, что ротор вращается в направлении против часовой стрелки.

Если направление вращения ротора окажется неправильным, поменяйте местами два фазных провода на электромагнитном выключателе и произведите повторную проверку.

Задав таким образом правильное направление вращения, ПРОМАРКИРУЙТЕ соединительные провода.

РАЗОМКНИТЕ временные электрические соединения и установите насос на предусмотренное для него место.

4.4   УСТАНОВКА ПОПЛАВКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Если электронасос оснащен поплавковым выключателем, он работает абсолютно автоматически. Убедитесь в отсутствии предметов, которые могут препятствовать движению поплавка. Очень важно зафиксировать поплавковые выключатели в таком положении, чтобы кабели не могли служить препятствием друг для друга, перекручиваться или зацепляться за выступы внутри колодца. Поплавковые выключатели должны устанавливаться таким образом, чтобы минимальный уровень жидкости НИКОГДА не опускался ниже верхней крышки электронасоса. Наилучшим способом является прикрепление их к жесткому кронштейну, установленному внутри колодца. По завершении монтажа электронасосов, пульта управления и поплавковых выключателей произведите окончательную проверку функциональной эффективности. С помощью амперметра убедитесь в том, что ток электронасоса находится в пределах, обозначенных на табличке с паспортными данными, а также в том, что поплавковые выключатели срабатывают на заданном уровне.

5.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|  | Перед проведением проверки и операций технического обслуживания внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности, описанными в параграфах 1.2 и 1.3, и неуклонно соблюдайте их при дальнейшей работе. |
| --- | --- |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: взрывозащищающий слой и кабельные зажимы любого взрывозащищенного электронасоса не должны соприкасаться друг с другом. |
| --- | --- |

Для того чтобы обеспечить исправную и долгосрочную работу электронасоса, пользователь должен производить регулярные проверки, регламентированное техническое обслуживание и замену изношенных деталей, отработавших свой срок службы. Рекомендуется производить проверки ежемесячно или через каждые 500-600 рабочих часов.

- Убедитесь в том, что напряжение питания соответствует значению, указанному в табличке с паспортными данными.

- Убедитесь в том, что уровни шума и вибрации находятся в установленных пределах.

- Применительно к трехфазным электродвигателям с помощью токоизмерительных клещей проверьте, одинакова ли нагрузка на всех трех фазах и не превышает ли она значений, указанных на табличке с паспортными данными.

Подробное описание регулируемой программы технического обслуживания дано в брошюре, которую можно получить в компании Zenit S.p.a.

Объемное изображение электронасоса с пространственным разделением деталей дано на рис. 2-2/а, стр. 13-14.

5.1.   ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА В КАМЕРЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ

|  | Перед проверкой и выполнением операций технического обслуживания внимательно ознакомьтесь с мерами обеспечения безопасности, описанными в параграфах 1.2 и 1.3, и неуклонно соблюдайте их при дальнейшей работе. |
| --- | --- |

Замена масла должна производиться через каждые 5000-7000 рабочих часов или по крайней мере раз в год.

Модели с номерами 250-300 и выше снабжены двойными металлическими уплотнителями и масляной камерой.

Выполните перечисленные ниже операции.

Расположите электронасос горизонтально.

- Отверните пробку и слейте масло в подходящий контейнер или используйте маслоотсасывающее устройство.

- Если масло окажется чистым, это будет означать, что механическое уплотнение находится в хорошем состоянии и в камеру может быть залито свежее масло.

- Если на дне камеры с механическим уплотнением будет обнаружено очень малое количество воды, ее наличие будет следствием конденсации, что является нормальным явлением, и не будет свидетельствовать о каком-либо повреждении механического уплотнения.

- Если значительное количество воды проникло в камеру и загрязнило масло, это означает, что механические уплотнения подлежат проверке и, возможно, замене.

- Полностью заполните камеру маслом, обладающим способностью к биохимическому разложению, таким как CASTROL HYDROIL P46 или подобным, и после этого слейте 20-25 куб. см, чтобы создать достаточную воздушную прослойку в камере.

- После этого затяните пробку и установите электронасос на место.

При отсутствии указанного выше типа масла может быть использовано, в виде исключения, обычное вазелиновое масло. Для проведения технического обслуживания обратитесь в наш ближайший к вам центр обслуживания.

Любые ремонтные работы на электронасосах должны выполняться заводом-изготовителем или специально обученным персоналом. Если это условие не выполняется, гарантийные обязательства аннулируются, и эксплуатация оборудования может стать небезопасной.

5.2   ПРОВЕРКА деталей, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗНОСУ

|  | Перед проверкой и выполнением операций технического обслуживания внимательно ознакомьтесь с мерами обеспечения безопасности, описанными в параграфах 1.2 и 1.3, и соблюдайте их при дальнейшей работе. |
| --- | --- |

Во время запрограммированного технического обслуживания или же в любое время, когда наблюдается ухудшение эксплуатационных характеристик электронасоса или повышение уровня вибрации и шума, необходимо произвести проверку деталей гидравлической системы, подлежащих износу. При этом следует использовать только оригинальные запасные части, поставляемые заводом-изготовителем. Если какая-либо из деталей гидравлической системы окажется частично или полностью засоренной, необходимо тщательно промыть ее струей воды под высоким давлением. В случае необходимости извлеките изношенную деталь гидравлической системы, пользуясь для справок детальным изображением электронасоса на рис. 2-2/а, стр. 13-14.

Для восстановления гидравлических характеристик электронасоса используйте шестигранный гаечный ключ, чтобы с его помощью отрегулировать положение установочных винтов с шестигранным углублением в головке, которые располагаются внутри впускного патрубка и позволяют выставить расстояние между рабочим колесом и регулировочной пластиной, которое должно находиться в пределах от 0,3 до 0,5 мм.

6.   НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Вал электродвигателя не вращается | Не подано напряжение | Проверьте цепь подачи питающего напряжения |
|  | Разомкнут отключающий автомат | Возвратите автомат в исходное положение и выясните причину срабатывания |
|  | Заклинено рабочее колесо | Выясните причину неисправности и устраните ее |
|  | Сработал выключатель тепловой защиты | Возвращается в исходное положение автоматически (не в моделях ЕХ) |
| Электродвигатель работает нормально, но жидкость не перекачивается | Засорение обратного клапана | Очистите клапан и проверьте его работу |
|  | Засорение трубопровода | Найдите препятствие и устраните его |
| Понижена интенсивность подачи электронасоса | "Заедает" рабочее колесо, засорены обратный клапан или трубопровод | Найдите препятствие и устраните его |
|  | Слишком низкий уровень жидкости | Немедленно выключите электронасос |
|  | Упало напряжение питания | Установите величину напряжения в соответствии с указанием на табличке с паспортными данными |
|  | Неправильное направление вращения (в трехфазных электродвигателях) | Поменяйте местами две фазы |
| Сработал выключатель тепловой защиты | "Заедает" рабочее колесо | Определите причину неисправности и устраните ее |
|  | Слишком высокая температура жидкости | Обратитесь к ближайшему к вам дилеру компании Zenit |

7.   ДЕМОНТАЖ ЗАБРАКОВАННОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА

В том случае, если ремонт изношенного или поврежденного электронасоса будет признан экономически нецелесообразным, насос и электродвигатель должны быть изъяты из эксплуатации в полном соответствии с местными правилами.

Демонтаж электронасоса должен производиться в указанной ниже последовательности.

- Слейте из камеры все масло и отправьте его в специализированный центр сбора отходов и забракованных частей.

- Отделите пластмассовые и резиновые детали и отправьте их в специализированный центр сбора отходов и забракованных частей.

- Произведите разборку металлических частей.

Не засоряйте никакими компонентами электронасоса окружающую среду.

8.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

8.1.   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Однофазные электронасосы модели ЕАР, оборудованные штекерами "Shuko", подключаются посредством включения штекера в соответствующую розетку электрической сети. Подключение бесштекерных однофазных электронасосов модели ЕАР производится посредством подсоединения желто-зеленого провода к земляной клемме и подачей напряжения на выводы электронасоса. Для подключения однофазных электронасосов модели EGR подсоедините желто-зеленый провод к земляной клемме и подайте напряжение на выводы коробки конденсатора/автоматического выключателя. Применительно к однофазным электронасосам модели EGR, если потребуется отсоединить выводы коробки конденсатора/автоматического выключателя, подсоедините выходные провода электронасоса следующим образом: ЧЕРНЫЙ провод - к контакту линии переменного тока; ГОЛУБОЙ провод - к другому контакту линии переменного тока или контакту конденсатора; КОРИЧНЕВЫЙ провод - к другому контакту конденсатора.

Схема электрических соединений ОДНОФАЗНОГО электродвигателя представлена на рис. 3-4-5, стр. 16.

8.2   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Подсоедините желто-зеленый провод к земляной клемме и подайте напряжение на выводы электронасоса. Если электронасос имеет 3 вывода, они должны быть подсоединены к трехфазной линии электропитания, напряжение и частота которой соответствуют значениям, указанным в табличке с паспортными данными, или к пульту управления, оборудованному устройством подавления стартового выброса тока. Если электронасос имеет 6 выводов, они должны быть подсоединены к пульту управления, оборудованному устройством переключения со “звезды” на “треугольник”. Если подключение производится непосредственно к “треугольнику”, то напряжение питания будет соответствовать нижнему значению, указанному на табличке с паспортными данными; если же подключение производится к “звезде”, то напряжение питания будет соответствовать верхнему значению, указанному на табличке с паспортными данными. Выводы для подачи напряжения питания промаркированы следующим образом:

- 3 вывода	U-V-W

- 6 выводов	U1-U2-V1-V2-W1-W2

Схема электрических соединений ТРЕХФАЗНОГО электродвигателя представлена на рис. 6-7, стр. 17.

8.3   ДАТЧИКИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

Датчик тепловой защиты встроен в электродвигатель и переключается в исходное состояние автоматически в однофазных моделях и в трехфазных моделях, оборудованных термисторами или выключателями дистанционного управления. В трехфазных моделях, не оборудованных выключателями дистанционного управления, датчик тепловой защиты, если он имеется, подключается к выводам электронасоса с маркировкой "Т". Датчик тепловой защиты должен быть подключен к соответствующей клемме на пульте управления.

8.4   КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ

Кондуктометрический зонд (зонд для измерения электропроводности), если он имеется, вставляется в масляную камеру и подсоединяется к выводу электронасоса с маркировкой "S". Зонд должен быть подключен к соответствующей клемме на пульте управления.

Таблица 1 [S3]

Таблица 2

Таблица 2/а

Таблица 2b

Рис. 1

Рис. 2

EGR100 - EAP100					EGR200 - EAP200

Рис. 2/а

EGR250 - EGR300 - EAP250 - EAP300		EGR400 - EGR 550 - EAP400 - EAP550 (-EX)

- РУКОЯТКА

- КАБЕЛЬ

- ЗАГЛУШКА КАБЕЛЯ

- САЛЬНИК КАБЕЛЯ

- РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

- КРЫШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

- ОПОРА ПОДШИПНИКА

- ВЕРХНИЙ ШАРИКОПОДШИПНИК

- ВАЛ С РОТОРОМ

- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

- ОБМОТКА

- СТАТОР

- КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

- ДЕРЖАТЕЛЬ НИЖНЕГО ПОДШИПНИКА

- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

- ОПОРНАЯ ШАЙБА

- СТОПОРНОЕ ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО

- НИЖНИЙ ШАРИКОПОДШИПНИК

- МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

- УПЛОТНЯЮЩИЙ ФЛАНЕЦ

- СТОПОРНОЕ ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО

- СТОПОРНОЕ ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО

- ПРОКЛАДКА

- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ

- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

- ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА

- КОРПУС НАСОСА

- РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

- ШПОНКА

- НИЖНЯЯ ОПОРА

- УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ С ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ В ГОЛОВКЕ

- РЕЖУЩИЙ ДИСК

- РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА

- ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

- ВТУЛКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА

- СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Однофазный электродвигатель

EGR 100 M – EGR 200 M – EGR 250 M

Рис. 3

EAP 100 M – EAP 200 M

Рис. 4

EAP 250 M

Рис. 5

Трехфазный электродвигатель

Модели TRG

Рис. 6

Основная модель и ЕХ-модель

Рис. 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

S	Статор

P	Насос

AYC	За счет пользователя

BOX	Коробка конденсатора/автоматического выключателя

R	Реле

R1	Дополнительное реле (по заказу)

T	Провода к термистору (0,75

A1	Рабочая обмотка

A2	Пусковая обмотка

TP	Датчик тепловой защиты

M	Коричневый провод

B	Голубой провод

N	Черный провод

PE	Земляной провод (желто-зеленый)

G1	Поплавковый выключатель (по заказу)

OP	Выключатель защиты от перегрузки

C	Конденсатор

D	Конденсатор/автоматический выключатель